| 楼层 | 附件1： 使用区域 | 设备名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、洁净区域空调（除手术室） |  |  |  |  |  |  |
| 2楼 | 检验科 | 洁净风柜：清华同方TAHM2.OH-8+3+2F4 供冷27KW/热量12KW | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 1 | 每年一次 |
|  |  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  | 控制柜 | 奥凌AULEHV-TH10-F-1.5 | 个 | 1 | 每月一次巡查 |
|  |  | 洁净风柜：雅顿YDFG-060 冷量75.5KW | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 1 | 每年一次 |
|  |  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  | 控制柜 | 奥凌AULEHV-TH10-F-7.5 | 个 | 1 | 每月一次巡查 |
|  |  | 加湿器：卡乐AEH-1534-CL 15kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗 | 套 | 1 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
|  |  | 风柜中效过滤器 | 定期检查、检测、更换(595*495*534) | 套 | 8 | 每半年一次 |
|  |  | 室内高效过滤器 | 定期检查、检测、更换(484×484×69) | 套 | 12 | 每年一次 |
|  |  | 室内回风百叶及过滤器 | 定期检查、检测、清洗 | 套 | 1 | 每月一次 |
|  |  | 室内排风百叶 | 定期检查、检测、清洗 | 个 | 1 | 每半年一次 |
| 3楼 |  | 洁净风柜 | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 2 | 每年一次 |
|  |  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  | 控制柜 | 奥凌AULEHV-TH10-F-3.0 | 个 | 1 | 每月一次巡查 |
|  |  |  | 奥凌AULEHV-TH10-F-4.0 | 个 | 1 | 每月一次巡查 |
|  |  | 加湿器 | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗 | 套 | 2 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
|  |  | 风柜中效过滤器 | 定期检查、检测、更换(595×495×534) | 套 | 6 | 每半年一次 |
|  |  | 室内高效过滤器 | 定期检查、检测、更换(484×484×69) | 套 | 21 | 每年一次 |
|  |  | 室内回风百叶及过滤器 | 定期检查、检测、清洗 | 套 | 4 | 每月一次 |
|  |  | 室内排风百叶 | 定期检查、检测、清洗 | 个 | 4 | 每半年一次 |
| 5楼 | ICU | 洁净风柜：清华同方TAHM30.OH-6+3+2M4 供冷280KW/热量118KW | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 1 | 每年一次 |
|  |  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  | 控制柜 | 奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 个 | 1 | 每月一次巡查 |
|  |  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗 | 套 | 2 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
|  |  | 风柜中效过滤器 | 定期检查、检测、更换(595×495×534) | 套 | 12 | 每半年一次 |
|  |  | 室内高效过滤器 | 定期检查、检测、更换(484×484×69) | 套 | 67 | 每年一次 |
|  |  | 室内回风百叶及过滤器 | 定期检查、检测、清洗 | 套 | 26 | 每月一次 |
|  |  | 室内排风百叶 | 定期检查、检测、清洗 | 个 | 3 | 每月一次 |
|  |  | 空调风口 | 清洗消毒 | 个 | 26 | 每月一次 |
| 7楼 | 神内ICU | 洁净风柜：清华同方TAHM9.0H-6+3+2M4 供冷90KW/热量34KW | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 1 | 每年一次 |
|  |  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  | 控制柜 | 奥凌AULEHV-TH10-F-7.5 | 个 | 1 | 每月一次巡查 |
|  |  | 加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗 | 套 | 1 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
|  |  | 风柜中效过滤器 | 定期检查、检测、更换(595×495×534) | 套 | 6 | 每半年一次 |
|  |  | 室内高效过滤器 | 定期检查、检测、更换(484×484×69) | 套 | 23 | 每年一次 |
|  |  | 室内回风百叶及过滤器 | 定期检查、检测、清洗 | 套 | 5 | 每月一次 |
|  |  | 室内排风百叶 | 定期检查、检测、清洗 | 个 | 9 | 每月一次 |
|  |  | 空调风口 | 清洗消毒 | 个 | 5 | 每月一次 |
| 9楼 | CCU | 洁净风柜：清华同方TAHM30.OH-6+3+2M4 供冷280KW/热量118KW | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 1 | 每年一次 |
|  |  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  | 控制柜 | 奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 个 | 1 | 每月一次巡查 |
|  |  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗 | 套 | 2 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
|  |  | 风柜中效过滤器 | 定期检查、检测、更换(595×495×534) | 套 | 12 | 每半年一次 |
|  |  | 室内高效过滤器 | 定期检查、检测、更换(484×484×69) | 套 | 80 | 每年一次 |
|  |  | 室内回风百叶及过滤器 | 定期检查、检测、清洗 | 套 | 34 | 每月一次 |
|  |  | 室内排风百叶 | 定期检查、检测、清洗 | 个 | 13 | 每月一次 |
|  |  | 空调风口 | 清洗消毒 | 个 | 34 | 每月一次 |
| 11楼 | 神外ICU | 洁净风柜：清华同方TAHM30.OH-6+3+2M4 供冷280KW/热量118KW | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 1 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
|  |  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台 |  | 每月一次巡查 |
|  |  | 控制柜 | 奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 个 | 1 | 每月一次巡查 |
|  |  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗 | 套 | 2 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
|  |  | 风柜中效过滤器 | 定期检查、检测、更换(595×495×534) | 套 | 12 | 每半年一次 |
|  |  | 室内高效过滤器 | 定期检查、检测、更换(484×484×69) | 套 | 80 | 每年一次 |
|  |  | 室内回风百叶及过滤器 | 定期检查、检测、清洗 | 套 | 35 | 每月一次 |
|  |  | 室内排风百叶 | 定期检查、检测、清洗 | 个 | 13 | 每月一次 |
|  |  | 空调风口 | 清洗消毒 | 个 | 35 | 每月一次 |
| 5楼设备平台 | 洁净风柜 | 水泵：江晟JS-180L-4 22KW | 添加润滑油、电机检查、连接器及电机轴承检查及维修 | 台 | 5 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
|  |  | 空气源热泵：清华同方TCH-130L4DA 制冷130KW/制热132KW | 膨胀阀检测维护、雪种检查及添加、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片 | 台 | 16 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
| 二、VRV中央空调室内机部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 81 | 介入科需每月一次 |
| 2楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 92 | 每季度一次 |
| 3楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 26 | 每季度一次 |
| 4楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 35 | 涉及手术室需每月一次 |
| 5楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 63 | 每季度一次 |
| 6楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 87 | 每季度一次 |
| 7楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 78 | 每季度一次 |
| 8楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 86 | 每季度一次 |
| 9楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 63 | 每季度一次 |
| 10楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 85 | 每季度一次 |
| 11楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 63 | 每季度一次 |
| 12楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 86 | 每季度一次 |
| 13楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 86 | 每季度一次 |
| 14楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 86 | 每季度一次 |
| 15楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 86 | 每季度一次 |
| 16楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 44 | 每季度一次 |
| 17楼 | 多联式中央空调 | 奥克斯VRV室内机 | 定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 台 | 43 | 每季度一次 |
| 三、主机设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 负二楼 | 螺杆式冷水机组 | 欧博：SL-LG1-990-AF | 1、机组蒸发器、冷凝器除垢清洁 | 台 | 2 | 每年一次（换热器深度清洗，需要拆装换热器后进行操作） |
|  |  |  | 2、机油更换 | 台 |  | 每年一次（专业技术人员操作） |
|  |  |  | 3、更换干燥过滤器芯 | 台 |  | 每年一次 |
|  |  |  | 4、雪种检查及添加 | 台 |  | 每年一次 |
|  |  |  | 5、电气部件检查 | 台 |  | 每月二次巡查 |
|  |  |  | 6、检查设备进出水管阀门配件等是否正常工作，并对其进行清洗、修复 | 台 |  | 每半年一次 |
|  | 水泵 | 冷冻、冷却泵 | 添加润滑油、电气原件检查、电机检查、连接器及电机轴承检查 | 台 | 6 | 每年一次 |
|  | 电箱 | 控制柜 |  | 个 | 2 | 每月一次巡查 |
| 1楼 | 圆形冷却水塔 | CT-300 | 除垢、皮带、洒水管和电机检查、打黄油，清洗 | 台 | 2 | 每半年一次 |
|  | 多联机主机 | 麦克维尔：MDS200FR5-FV | 膨胀阀检测维护、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片 | 台 | 1 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
|  | 多联机主机 | 麦克维尔：MDS220FR5-FV | 膨胀阀检测维护、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片 | 台 | 1 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
| 5楼设备转换层 | 多联机主机 | 奥克斯VRV室外机：DLR-400W5/DCM-ARV5 | 膨胀阀检测维护、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片 | 台 | 88 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |
| 16楼 | 多联机主机 | 奥克斯VRV室外机：DLR-400W5/DCM-ARV5 | 膨胀阀检测维护、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片 | 台 | 75 | 每月一次小保养，每年一次大保养 |