惠州市第六人民医院污水处理消毒粉

采购项目调研需求书（二次）

- 项目名称

| - 序号 | - 院区 | - 项目名称 | - 数量 | - 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 惠州市第六人民医院 | - 惠州市第六人民医院污水处理消毒粉采购项目 | - 1项 | - 拟3年 |

- 项目简介

项目所在地为惠州市第六人民医院

三、调研需求：

1.名称：污水处理消毒粉。

2.有效成分及含量：单过硫酸氢钾复合盐或过硫酸氢钾复合盐，活性氧含量为 8.0%-12.0%(W/W)，消毒粉有效率含量≥45%。

3.消毒粉用量：成品消毒粉投加量小于等于12g/吨（以全国消毒产品网上备案信息服务平台中的医院污水消毒现场试验报告为准，若有多个类似检测报告，则以最高投加量检测报告为准）

4.性状：粉剂，干燥不受潮，性质稳定温和，易于贮存。

5.杀微生物类别：能杀灭粪大肠杆菌群、化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和细菌芽孢。

6.使用范围：所投产品可适用于甲方目前现有的污水处理投加设备（德州绿能LN-200单过硫酸氢钾自动加药装置）。

7.包装规格：1kg/瓶（桶）。

8.采购量：7-8瓶（桶）/天，1年约2880桶，3年约8640桶。

9.消毒粉用于医院污水消毒处理后，须达到排放标准。甲方使用乙方的产品后，乙方保证甲方的污水经相关部门或者有资质的第三方检测后，排放检测结果显示为合格。达到下表要求：

（1）类大肠菌群数≤500MPN/L；

（2）化学需氧量（COD）≤60mg/L；

（3）生化需氧量（BOD）≤20mg/L；

（4）悬浮物（SS）≤20mg/L；

（5）氨氮≤15mg/L；

（6）总余氯≤0.5mg/L；

（7）PH：6-9；

10.对现有污水处理药粉自动投加装置设备、管道阀门及配件和电气控制系统如因老化、故障情况发生时进行免费保养，确保甲方污水处理设备在污水消毒粉供货期间内每天24小时正常运行。定期对药粉自动投加装置设备维护1月/次，设备发生问题1小时内响应，工程师应在2小时内到现场提供维修服务，并排除故障。（投标人需提供承诺函，格式自拟）